## Sheet1
утверждено
Функционал: |  |  | ОГЭ ОБ | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Фонд: |  | РФ ТР | [7 empty] | Зам. главного энергетика
Затраты: | [9 empty] | ______________ М.В. Ходырев
Заказчик: |  |  | Цех 82 | [6 empty] | "____" ____________ 2018 г.
Подрядчик:
Наименование оборудования: |  |  |  | ЭЛEKTP0ЛИ3EP P-20M N _127
Инвентарный номер оборудования:
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ:
Окончание работ:
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 127/01
Капитальный ремонт электролизера поз. 127/
наименование работ
1. Условия труда в зоне производства работ: | [5 empty] | Стесненность и вредность, работа вблизи
токоведущих частей
№/№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | [5 empty] | Единица измерения |  | Количество |  | Вид ремонта | Вид ремонта
| Подготовка к шунтировке, шунтировка | [9 empty] | Демонтаж холодильника водорода, массой 0,205т. | КР, ТР, ТО
1 | Монтаж поддерживающих подвесов | [5 empty] | шт. |  | 8
2 | Очистка поверхности шин | [5 empty] | кв. метр |  | 50
3 | Покрытие токопроводящей смазкой | [5 empty] | кв. метр |  | 12
4 | Вставка шунтирующих алюминиевых шунтирующих сухарей | [5 empty] | кв. метр |  | 5.6
5 | Шунтировка электролизера под напряжением | [5 empty] | узел |  | 16
6 | Замер перепадов напряжения контактных соединений | [5 empty] | точка |  | 80
| Демонтаж анодных стояков | [10 empty] | КР, ТР, ТО
7 | Разобрать контактные соединения "анодная шина-анодный стояк"
| 250*20 М20*170 | [5 empty] | шт. |  | 192
8 | Разобрать контактное соединения "токоподвод-анодный стержень" | [9 empty] | Замена изоляторов
| М10*60 | [5 empty] | шт. |  | 188 |  | Ремонт диэлектрических трапов
9 | Разобрать контактные соединения "анодная шина-токоподвод" | [5 empty] | шт. |  | 144
М20*90
10 | Очистка поверхности шин: "анодная-шина",
| "анодная шина -токопровод", "токопровод-стержень анод" | [5 empty] | кв. метр |  | 105 |  | Демонтаж трубопровода Ду 45
11 | Покрыть токопроводящей смазкой контактные соединения: | [5 empty] | кв. метр |  | 13.6 |  | Монтаж маленькой бортовины
| " Анодная шина", "анодная шина-токоподвод" | [9 empty] | Монтаж хлорного отвода
| "токоподвод-анодный стержень" | [9 empty] | Уборка мусора
| Монтаж анодных стояков | [9 empty] | Демонтаж переточногго патрубка | КР, ТР, ТО
12 | Уложить ошиновку и токоподводы на крышку электролизера | [5 empty] | т |  | 1.3 |  | Монтаж переточного патрубка
13 | Собрать контактные соединения "анодная шина-токоподвод" | [5 empty] | шт. |  | 144 |  | Ремонт рамы под передним карманом
| М20*90 | [9 empty] | Регулировка крышек
14 | Уложить ошиновку в пазы анодного стояка и оправить отверстия | [5 empty] | шт. |  | 48 |  | Монтаж трубопровода Ду 57*3
15 | Собрать контактные соединения "анодная шина-анодный стояк" | [9 empty] | Монтаж трубопровода Ду 45 *3
| 250*20 М20*170 | [5 empty] | шт. |  | 192 |  | Выставка днищ по уклону
16 | Собрать контактное соединения "токоподвод-анодный стержень" | [9 empty] | Ревизия холодильника водорода
| М10*60 | [5 empty] | шт. |  | 188
17 | Изолировать анодный стояк от крышек электролизера | [5 empty] | шт. |  | 32
18 | Замер перепадов напряжения в контатных соединениях | [5 empty] | точка |  | 394
| Демонтаж катодных шин | [10 empty] | КР
19 | Демонтаж катодных шин с полукрышек из четырех шин | [5 empty] | полукрышка |  | 4
| Монтаж катодных шин | [10 empty] | КР
20 | Монтаж катодных шин с полукрышек из 4-х шин с обработкой
| рабочих поверхностей | [5 empty] | шт. |  | 4
21 | Замер перепадов напряжения в контатных соединениях | [5 empty] | точка |  | 128
| Демонтаж разгрузочных шин | [10 empty] | КР
22 | Демонтаж разгрузочные шины М20*70 | [5 empty] | ванна |  | 1
23 | Зачистить контактную поверхность разгрузочных шин | [5 empty] | кв. метр |  | 1.35
24 | Покрыть токопроводящей смазкой контактные поверхности
| разгрузочных шин | [5 empty] | кв. метр |  | 0.675
| Монтаж разгрузочных шин | [10 empty] | КР
25 | Монтаж разгрузочных шин | [5 empty] | ванна |  | 1
26 | Замер перепадов в контатных соединениях | [5 empty] | точка |  | 6
| Демонтаж и ремонт шунтирующего разъединителя | [10 empty] | КР, ТР
27 | Демонтаж шунтирующего разъединителя 30 кА | [5 empty] | шт. |  | 8
28 | Капитальный ремонт шунтирующего разъединителя | [5 empty] | шт. |  | 8
| Монтаж шунтирующего разъединителя | [10 empty] | КР, ТР
29 | Монтаж шунтирующего разъединителя 30 кА | [5 empty] | шт. |  | 8
30 | Наладка и регулировка шунтирующего разъединителя 30 кА | [5 empty] | шт. |  | 8
| Расшунтировка электролизера | [10 empty] | КР, ТР, ТО
31 | Демонтаж поддерживающих подвесов | [5 empty] | шт. |  | 8
32 | Расшунтировка электролизера в три шины под напряжением шпилька М27*450 | [5 empty] | узел |  | 16
33 | Демонтаж алюминиевых шунтирующих сухарей | [5 empty] | кв. метр |  | 5.6
34 | Пооперационный контроль сопротивления изоляции | [5 empty] | замер |  | 80
Составил:
Энергетик цеха | [7 empty] | Е.С. Лысков
[5 empty] | подпись |  |  | Ф.И.О.
Согласовано:
Начальник цеха | [7 empty] | А.М. Сабреков
[5 empty] | подпись |  |  | Ф.И.О.
Согласовано:
Представитель КРУ | [7 empty] | М.И. Болонкин
[5 empty] | подпись |  |  | Ф.И.О.